## PR
|  | MØRE TRAFO AS |  |  | PRØVEPROTOKOLL |  |  | Prøvet dato: |  |  | 06/03/2019
|  | HOVEDKONTOR |  |  | TRANSFORMATOR |  |  | 2 |  | -Vikling |  | N
|  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  | Type | OTT | 4650 | 3 |  | -fase
|  | TLF.: 47 -70 24 61 00 |  |  | GTIN | 7070747 |  |  |  | VD28537 |  | 2019
|  | www.moretrafo.no |  |  | BESTILLING NR. |  | 0000059001 p10 |  |  | NORM:
|  | more.trafo@moretrafo.no |  |  | TRANSF. NR. |  | 1900507 |  |  | IEC 60076-1:2011
KUNDE | Vestfold Trafo Energi AS | [5 empty] | P22790 | ISOL.KL. |  | A | Viklings-
MERKING: | "Beredskap" |  |  |  | KOBLINGSSKJEMA |  | KS5586 | TEMP.KL. |  | A | materiale kg
[5 empty] | GJENNOMFØRING HS |  | 24KV | REF.PRIM.°C |  | 75 | Al | 82
GASSVAKT |  |  | TRUCKKANAL |  |  | HJUL |  | REF.SEK.°C |  | 75 | Al | 67
HERMETISK LUKKET |  |  | 24 | °C | TILKOBLING LS |  |  | REF.SEK 2°C |  | 75
MÅLSKISSE |  | T133470 |  | V.GALV. | X |  | ISOLASJONSPRØVE |  |  | Volt |  | Sekund
LENGDE |  | 1120 | mm | OVERFLATE EPOXY |  |  | Prim/ jern,sek,[tert] |  |  | 50000 |  | 60
BREDDE |  | 750 | mm | TERMOMETERLOMME |  | X | Sek/ jern, [tert/ jern] |  |  | 3000 |  | 60
HØYDE |  | 1230 | mm | TERMOMETER |  |  | 2xUn 100 Hz [100 c/s] |  | X | 480 |  | 60
OLJEVEKT |  | 204.3409 | kg | KJERNEBLIKK Si |  | 500 | kg | KJØLING |  | ONAN | DRIFT | Kont.
TOTALVEKT |  | 1089.3409 | kg | KJERNE & VIKL. |  | 731 | kg | OLJETYPE | D | SHELL DIALA S4 ZX-1
kVA: |  | Volt | Kobl. | Trinn + x | % | Trinn - x | % | Amp. |  | Koblingsgruppe |  | Hz
200 | I | 22000 | Y | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5.2486 | Y | yn0 |  | 50
200 | III | 240 | y |  |  |  |  | 481.1252
II
IV
MÅLTE VERDIER |  | TILKOBL. | k | Volt | A | B | C | k |  | Temp. °C |  | 23
Tomg.strøm Io | 50 | Hz |  | 240.1395 | 0.9668 | 0.89669 | 1.2137 |  |  | 1.0257 | Amp middel
Tomg.strøm Io | [10 empty] | Amp middel
Tomg.tap Po total | 50 | Hz |  | 240.1395 | 72.1551 | 52.9826 | 108.3854 |  |  | 233.5276 | W total
Tomg.tap Po total |  |  |  | 0 | [6 empty] | W total
Kortsl.strøm Ik | I-III | 964.8974 | 1 | 964.8974 | 5.2309 | 5.2647 | 5.2235 |  |  | 5.2397 | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | II-III |  | 1 | [7 empty] | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | I-IV |  | 1 | [7 empty] | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | II-IV |  | 1 | [7 empty] | Amp middel
Belastningstap Pk | I-III | 22000 | / | 240 | 771.0001 | 761.0007 | 745.3133 |  |  | 2129.5752 | W total
Belastningstap Pk | II-III |  | / | 240 | [6 empty] | W total
Belastningstap Pk | I-IV | 22000 | / | [7 empty] | W total
Belastningstap Pk | II-IV |  | / | [7 empty] | W total
Vikling |  | TILKOBL. | Volt | A-B | B-C | C-A | k |  |  |  |  | Temp. °C
Primær | I | Motstand | 22000 | 29.234 | 29.3 | 29.398 | 1 | 43.966 |  | Ohm |  | 23
Primær | II | Motstand | [7 empty] | Ohm |  | 23
Sekundær | III | Motstand | 240 | 2.083 | 2.081 | 2.1 | 0.001 | 0.003132 |  | Ohm |  | 23
Sekundær | IV | Motstand | [7 empty] | Ohm |  | 23
MERKEVERDIER |  |  | I-III | ref.temp°C | II-III | ref.temp°C | I-IV | ref.temp°C |  | II-IV |  | ref.temp°C
DATA REF.TEMP. | OMSETNING |  | 22000 | 240 |  | 240 | 22000
Temp. luft /ref. temp. °C |  |  | 23 | 75 | 23 | 75 | 23 | 75 |  | 23 |  | 75
Totale belastningstap Pk |  | W | 2136.8466 | 2508
DC Liketrømstap primær |  | W | 1211.1846 | 1465
DC Liketrømstap sekundær |  | W | 725 | 877
Tilleggstap |  | W | 200.6621 | 165.9
Tap prøveledning | x | W | 147.7389
Kortslutn.resistans rt% |  |  | 1.0684 | 1.25
Kortslutn.reaktans xt% |  |  | 4.2615 | 4.26
Kortslutn. spenning, Impedans zt% |  |  | 4.3934 | 4.44
Nullfølgeresistans Ro mOhm
Nullfølgereaktans Xo mOhm
Tomgangstap |  |  | Po: | 234 | W |  | Po: |  |  | W
Tomgangsstrøm |  |  | Io: | 0.21 | % |  | Io: |  |  | %
|  | OMSETNINGSMÅLING |  |  | Koeff. |  | OMSETNINGSMÅLING |  |  |  |  | Koeff.
Stilling |  | Volt prim. | sek. | Omsetning | 1 | Stilling | Volt prim. | sek. |  | Omsetning
1 |  | 23100 | 240 | 96.25 | 96.25 | 1
2 |  | 22550 | 240 | 93.96 | 93.96 | 2
3 |  | 22000 | 240 | 91.66 | 91.66 | 3
4 |  | 21450 | 240 | 89.36 | 89.36 | 4
5 |  | 20900 | 240 | 87.08 | 87.08 | 5
6 |  | 20350 | 240 | 84.78 | 84.78 | 6
7 |  | 19800 | 240 | 82.49 | 82.49 | 7
|  | OMSETNINGSMÅLING |  |  |  |  | OMSETNINGSMÅLING
Stilling |  | Volt prim. | sek. | Omsetning |  | Stilling | Volt prim. | sek. |  | Omsetning
MERKNADER
Filnavn |  | 1900507 | XLS |  | Utskriftsdato |  | 2019-06-17 14:42 | Kyrre Søholt |  |  |  | 2019-06-17 14:42