## PR
|  | MØRE TRAFO AS |  |  | PRØVEPROTOKOLL |  |  | Prøvet dato: |  |  | 24.04.2017
|  | HOVEDKONTOR |  |  | TRANSFORMATOR |  |  | 2 |  | -Vikling |  | N
|  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  | Type | OTT | 7470 | 3 |  | -fase
|  | TLF.: 47 -70 24 61 00 |  |  | GTIN | 7070747 |  |  |  | VD28173 |  | 2017
|  | www.moretrafo.no |  |  | BESTILLING NR. |  | 0000066596 p40 |  |  | NORM:
|  | more.trafo@moretrafo.no |  |  | TRANSF. NR. |  | 1700721 |  |  | IEC 60076-1:2011
KUNDE | Vestfold Trafo Energi AS | [5 empty] | P30479 | ISOL.KL. |  | A | Viklings-
MERKING: | "Geir Osmundsen" |  |  |  | KOBLINGSSKJEMA |  | KS5586 | TEMP.KL. |  | A | materiale kg
[5 empty] | GJENNOMFØRING HS |  | Plugg | REF.PRIM.°C |  | 75 | Al | 300
GASSVAKT |  |  | TRUCKKANAL |  | X | HJUL | X | REF.SEK.°C |  | 75 | Al | 143
HERMETISK LUKKET |  |  | 29 | °C | TILKOBLING LS |  |  | REF.SEK 2°C |  | 75 | Al
MÅLSKISSE |  | T134431 |  | V.GALV. |  |  | ISOLASJONSPRØVE |  |  | Volt |  | Sekund
LENGDE |  | 1590 | mm | OVERFLATE EPOXY |  | X | Prim/ jern,sek,[tert] |  |  | 28000 |  | 60
BREDDE |  | 1010 | mm | TERMOMETERLOMME |  | X | Sek/ jern, [tert/ jern] |  |  | 3500 |  | 60
HØYDE |  | 1700 | mm | TERMOMETER |  |  | 2xUn 100 Hz [100 c/s] |  | X |  |  | 60
OLJEVEKT |  | 440 | kg | KJERNEBLIKK Si |  | 1490 | kg | KJØLING |  | ONAN | DRIFT | Kont.
TOTALVEKT |  | 3029 | kg | KJERNE & VIKL. |  | 2158 | kg | OLJETYPE | M | NYNÄS NYTRO 10XN
kVA: |  | Volt | Kobl. | Trinn + x | % | Trinn - x | % | Amp. |  | Koblingsgruppe |  | Hz
1000 | I | 11000 | Y | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 52.4864 | Y | yn0 |  | 50
1000 | III | 240 | y |  |  |  |  | 2405.6261
| II |  | Y
| IV |  | y
MÅLTE VERDIER |  | TILKOBL. | k | Volt | A | B | C | k |  | Temp. °C |  | 19
Tomg.strøm Io | 50 | Hz |  | 240 | 0.1543 | 0.1071 | 0.1499 | 15 |  | 2.0565 | Amp middel
Tomg.strøm Io | [10 empty] | Amp middel
Tomg.tap Po total | 50 | Hz |  | 240 | 17.29 | 12.88 | 17.93 | 15 |  | 721.5 | W total
Tomg.tap Po total |  |  |  | 0 | [6 empty] | W total
Kortsl.strøm Ik | I-III | 514.4 | 1 | 514.4 | 2.961 | 3.011 | 2.983 | 15 |  | 44.775 | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | II-III | [9 empty] | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | I-IV | [9 empty] | Amp middel
Kortsl.strøm Ik | II-IV | [9 empty] | Amp middel
Belastningstap Pk | I-III | 11000 | / | 240 | 149 | 88 | 159 | 15 |  | 5911.1309 | W total
Belastningstap Pk | II-III |  | / | 240 | [6 empty] | W total
Belastningstap Pk | I-IV | 11000 | / | [7 empty] | W total
Belastningstap Pk | II-IV |  | / | [7 empty] | W total
Vikling |  | TILKOBL. | Volt | A-B | B-C | C-A | k |  |  |  |  | Temp. °C
Primær | I | Motstand | 11000 | 0.691 | 0.689 | 0.693 | 1 | 1.0365 |  | Ohm |  | 19
Primær | II | Motstand | [7 empty] | Ohm |  | 19
Sekundær | III | Motstand | 240 | 0.44 | 0.44 | 0.455 | 0.001 | 0.0006675 |  | Ohm |  | 19
Sekundær | IV | Motstand | [7 empty] | Ohm |  | 19
MERKEVERDIER |  |  | I-III | ref.temp°C | II-III | ref.temp°C | I-IV | ref.temp°C |  | II-IV |  | ref.temp°C
DATA REF.TEMP. | OMSETNING |  | 11000 | 240 |  | 240 | 11000
Temp. luft /ref. temp. °C |  |  | 19 | 75 | 19 | 75 | 19 | 75 |  | 19 |  | 75
Totale belastningstap Pk |  | W | 8122.5569 | 9402
DC Liketrømstap primær |  | W | 2855.3719 | 3511
DC Liketrømstap sekundær |  | W | 3862.8472 | 4749
Tilleggstap |  | W | 1404.3377 | 1142.2
Tap prøveledning | X | W | 28.8691
Kortslutn.resistans rt% |  |  | 0.81226 | 0.94
Kortslutn.reaktans xt% |  |  | 5.4212 | 5.42
Kortslutn. spenning, Impedans zt% |  |  | 5.4818 | 5.5
Nullfølgeresistans Ro mOhm
Nullfølgereaktans Xo mOhm
Tomgangstap |  |  | Po: | 722 | W |  | Po: |  |  | W
Tomgangsstrøm |  |  | Io: | 0.09 | % |  | Io: |  |  | %
|  | OMSETNINGSMÅLING |  |  | Koeff. |  | OMSETNINGSMÅLING |  |  |  |  | Koeff.
Stilling |  | Volt prim. | sek. | Omsetning | 1 | Stilling | Volt prim. | sek. |  | Omsetning
1 |  | 11550 | 240 | 48.183 | 48.183 | 1
2 |  | 11275 | 240 | 47.001 | 47.001 | 2
3 |  | 11000 | 240 | 45.818 | 45.818 | 3
4 |  | 10725 | 240 | 44.636 | 44.636 | 4
5 |  | 10450 | 240 | 43.455 | 43.455 | 5
6 |  | 10175 | 240 | 42.271 | 42.271 | 6
7 |  | 9900 | 240 | 41.09 | 41.09 | 7
|  | OMSETNINGSMÅLING |  |  |  |  | OMSETNINGSMÅLING
Stilling |  | Volt prim. | sek. | Omsetning |  | Stilling | Volt prim. | sek. |  | Omsetning
|  |  | 240 |  |  |  |  | 0
MERKNADER
Filnavn |  | 1700721 | XLS |  | Utskriftsdato |  | 2021-06-21 14:10 | Tor Olav Tandstad |  |  |  | 2021-06-21 14:10